## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «КИНДАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

## «АДМИНИСТРАЦИЯ КИНДАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2014                                                                                                                                 № 18

Об утверждении схемы теплоснабжения

Киндальского сельского поселения

на период до 2017 года с учетом

перспективы до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Киндальского сельского поселения на период до 2017 года с учетом перспективы до 2030 года в составе:
           1.1. Основные положения  схемы   теплоснабжения   Киндальского сельского поселения на период до 2017 года с учетом перспективы до 2030 года согласно приложению.
           1.2.  Схемы  размещения основных источников  теплоснабжения  и тепловых сетей  Киндальского сельского поселения на период до 2017 года с учетом перспективы до 2030 года согласно приложению.
 	2. МКУ «Администрации Киндальского сельского поселения» совместно с МУП «Теплоэнергоснаб», при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий учитывать схему теплоснабжения.
 	3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Киндальское сельское поселение»                                                         В.В.Волков

Приложение к Постановлению

№ 18 от 15.05.2014г.       «Об утверждении схемы

теплоснабжения»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КИНДАЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МКУ «Администрация Киндальского сельского поселения»

_______________________________________________________________

636730, Томская область, Каргасокский район, с. Киндал, ул. Центральная, 16

Тел./ факс (38 253) 3-21-41, 3-21-46; e-mail: kindal@list.ru

___________________________________________________________________________

схема теплоснабжения

КИНДАЛЬСКОГО сельского поселения

с. Киндал

2014 г

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Схема теплоснабжения Киндальского сельского поселения | 5 |
| Общие положения | 5 |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 5 |
| Характеристика Киндальского сельского поселения | 5 |
| РАЗДЕЛ 2. Графическая часть | 11 |
| РАЗДЕЛ 3. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Киндальского сельского поселения | 13 |
| 3.1. Существующее состояние | 13 |
| 3.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребления | 14 |
| РАЗДЕЛ 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 14 |
| 4.1. Радиус эффективного теплоснабжения | 14 |
| 4.2. Описание существующих значений установленной тепловой мощности основного оборудования, источников тепловой энергии | 14 |
| 4.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии | 15 |
| 4.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии | 15 |
| 4.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии | 15 |
| 4.6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь | 15 |
| 4.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | 16 |
| 4.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 16 |
| РАЗДЕЛ 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 16 |
| 5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения | 16 |
| 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 16 |
| 5.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 17 |

| 5.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 17 |
| --- | --- |
| 5.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим | 17 |
| 5.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения | 17 |
| 5.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения | 17 |
| 5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности | 18 |
| РАЗДЕЛ 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | 19 |
| 6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 19 |
| 6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку | 19 |
| 6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 19 |
| 6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям | 19 |
| 6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения | 19 |
| РАЗДЕЛ 7. Перспективные топливные балансы | 20 |
| 7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода | 20 |
| РАЗДЕЛ 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 21 |
| 8.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2013-2030 гг. | 21 |
| РАЗДЕЛ 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 22 |
| РАЗДЕЛ 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию | 22 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Киндальского сельского поселения разработана в рамках  обоснования мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киндальского сельского поселения в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Настоящий документ разработан в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Генеральным планом муниципального образования «Киндальского сельское поселение».

РАЗДЕЛ 1.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КИНДАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и рассчитана до 2030 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

-  определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-   обеспечение организаций Киндальского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Киндальского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Киндальского сельского поселения

Киндальское сельское поселение входит в состав Каргасокского района, который расположен в северной части Томской области.  Располагается в центральной части района, удалено от районного центра на 32 км. на север.

Месторасположение поселения можно охарактеризовать как не выгодное по сравнению с другими поселениями района, т.к. во время осенне-весенней распутицы оно не имеет транспортного сообщения. Круглогодичное сообщение с районным центром (с. Каргасок) отсутствует. В летнее время водным путем, в зимний период автозимником, регулярного авиатранспорта не имеется.

В составе поселения два населённых пункта: с. Киндал и д. Казальцево. Административный центр поселения – с. Киндал.

Численность населения Киндальского сельского поселения на 01.01.2014 – 250 человек.

Площадь территории поселения – 7337 га.

- Рассматриваемая территория Киндальского сельского поселения представляет собой плоскую, местами полого-увалистую равнину и сильно заболоченную  территорию. Значительную часть занимают вытянутые лощины и гривы.

- Территория поселения имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, принадлежащую к бассейну р. Оби. Реки Карга, Чвор и мелкие водотоки извилисты, основными источниками питания рек служат весенние талые воды, а также сброс воды из Новосибирского водохранилища. Весной и летом они подпитываются водой из Васюганских болот, дождя и грунтовыми водами, и характеризуются высокими уровнями весеннего половодья, при котором происходит затопление поймы. Реки имеют длительный период замерзания.

Пойма практически повсеместно и пониженные участки в пределах равнины заболочены.  Широкому развитию процессов заболачивания способствуют следующие факторы, основные из которых - равнинность  территории, слабая дренированность почвы, избыточное увлажнение, продолжительное весенне-летнее половодье на реках. Почвы поселения не являются благоприятными для сельскохозяйственного использования.

Кроме того, на территории Киндальского поселения расположено большое количество  озер. Характеризуя земли лесного фонда, следует отметить, что большая  часть площади – это обширные заболоченные территории, покрытые низкорослым тонкомерным лесом,  малопригодным для хозяйственных целей.

Геологическое строение исследуемой территории определяется приуроченностью его площади к Западно-Сибирской плите.

основными неблагоприятными факторами, влияющими на ведение градостроительной деятельности на территории поселения, являются:

-    процессы боковой речной и овражной эрозии в бортах долин по р. Чвор, притоков, проток;

заболачивание,

-   техногенное подтопление связано преимущественно с техногенным воздействием

-   отсутствие круглогодичного транспортного сообщения

-   глубина сезонного промерзания составляет 2,0м.

Территория МО «Киндальскоеское сельское поселение» расположена в северной части Томской области. Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2,4°С, наиболее холодного месяца (января) - минус 21°С, наиболее теплого (июля) - + 17,6°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +37°С, минимум -53°С. Первые заморозки наблюдаются 10-16 сентября. Среднегодовое количество осадков составляет 570 мм, из них 66-78% выпадает в виде дождей, остальные – в виде снега.

Средняя высота снежного покрова достигает 60-70 см.

Глубина промерзания грунта изменяется от 0,6-0,7 м на торфяниках, до 3,5 м - на песках, а в среднем составляет 2 м.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,6 м/сек.

В целом инженерно-геологические условия Киндальского сельского поселения  характеризуются как ограниченно благоприятные для хозяйственного освоения.

Основные ограничения:

- пойменные территории, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности,

- развитие процессов береговой абразии, оврагообразования,

- развитие процессов заболачивания и заторфовывания,

- развитие грунтов с пониженной несущей способностью.

Для устойчивого функционирования территории населенных пунктов, а также нового градостроительного освоения требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке и  защите территорий от опасных природных процессов.

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Специфика социально-экономического развития Киндальского поселения обусловлена следующими факторами.

Демографическая ситуация Киндальского сельского поселения характеризуется снижением численности населения, как за счет естественной убыли, так за счет миграции. Это способствует снижению производственных навыков населения, что в свою очередь тормозит развитие новых видов экономической деятельности.

Низкий уровень развития транспортной и инженерной инфраструктуры, слабо развитая сеть учреждений социальной инфраструктуры понижают инвестиционную привлекательность территории поселения.

Экономическая база Киндальского сельского поселения представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности: образование, здравоохранение, предоставление социальных услуг, лесное хозяйство, предоставление прочих услуг. Общее число предприятий незначительно.

Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования состоит из двух магазинов.

Источником электроснабжения Киндальского сельского поселения является электроподстанция ПС 220/35/10 кВ  Завъялово.  Подстанция связанна высоковольтными линиями электропередач: двухцепной воздушной линией ВЛ-220 кВ с ПС 220/110/10 «Вертикос». Магистральные централизованные сети электроснабжения (ВЛ 220кВ с ТП) находятся на балансе и обслуживаются  персоналом ФСК ЕЭС и ОАО «Томская распределительная компания» (ОАО ТРК).  От данной подстанции отходит линия 10 кВ обеспечивающая энергоснабжение всего сельского поселения. Только население д. Казальцево  потребляет электроэнергию, вырабатываемую дизельной электростанцией.   Собственное потребление ДЭС  составляет  4% , что соответствует нормативному показателю.

Все населенные пункты сельского поселения используют индивидуальные источники тепла. В качестве топлива индивидуальные хозяйства используют для выработки теплоэнергии в основном  дрова.

Система теплоснабжения представлена  одной котельной в с. Киндал и сетями теплоснабжения протяженностью 150  м. В котельных установлены водогрейные котлы, топливом для которых служит уголь (дрова). Данная котельная обслуживает социальные объекты (школа, МКУК «Киндальский БДЦ»).

Котельная укомплектована стандартным набором основного и вспомогательного оборудования. Исходная вода поступает в котельную из артезианской скважины. Оборудование подготовки исходной воды отсутствует, в результате чего имеет место образование накипи на внутренних поверхностях труб котлов, а также интенсификации внутренней коррозии теплопроводов.

Система теплоснабжения двухтрубная, способ прокладки смешанный (подземный и надземный).

Анализ данных характеризует низкий уровень КПД котельных и низкий коэффициент использования мощности. В котельной наблюдается значительный запас мощности, приводящий к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Низкий КПД котельного оборудования, небольшой диапазон мощности сетевых насосов обуславливает повышенный расход электроэнергии на выработку тепла.

РАЗДЕЛ 2.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ КИНДАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Существующее потребление

В настоящее время теплоснабжение учреждений Киндальского сельского поселения осуществляется от коммунальной котельной.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является  муниципальное унитарное предприятие МУП «Теплоэнергоснаб» с. Новоюгино Каргасокского раойна Томской области. Предприятие эксплуатирует в с. Киндал 1 котельную (общей  мощность 0,42 Гкал/час) и 149,8 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| Наимено-вание котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьная | с. Киндал | 0,42 | уголь |

Краткая характеристика котельной «Школьная», расположенной на территории Киндальского сельского поселения:

Котельная «Школьная» осуществляет теплоснабжение организаций бюджетной сферы с.Киндал, работает на угольном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,42 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,155 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления   составляет 0,15 км.

Здание котельной «Школьная» кирпичное, одноэтажное 1977 года постройки: объем здания 240 м2..; Фундамент - бетонный ленточный, кровля – шифер на деревянной обрешетке, односкатная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Школьная» | 0,42 | 0,155 | 40 | уголь |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКОУ-0,25 | 20,5 | 2006 | 0,21 | 2 |

Перечень насосного оборудования, установленного в котельной «Школьная»

| Марка насосов | Назначение | Производитель | Мощность двигателя | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | кВт | шт. |
| Котельная «Школьная» |  |  |  |  |
| Насос ТР 50-190/2 | Сетевой | 29,1 | 1,5 | 2 |
| Водолей | Подпиточный | 0,4 | 0,2 | 1 |

3.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Котельная «Школьная»

| Потребители тепла | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| Гараж, ул. Школьная 2а/4 | 10 | 0,013 |
| Школа, ул. Школьная 2 | 20 | 0,026 |
| Школа, ул. Школьная 4/1 МКУК «Киндальский БДЦ», ул. Школьная 4/2 | 18 | 0,035 |

РАЗДЕЛ 4.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию системы теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

4.2. Описание существующих значений установленной тепловой мощности основного оборудования, источников тепловой энергии

Основная часть учреждений подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Киндальского сельского поселения осуществляет МУП «Теплоэнергоснаб».

Теплоснабжение перспективных объектов предлагается  осуществить от существующих источников тепловой энергии.

4.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в соответствии с прогнозами в Киндальском  сельском поселении не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час |  |  | Полезный отпуск, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2020 | 2030 | 2013 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

4.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,009 | 0,009 | 0,009 |

4.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2020 |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,42 | 0,15 | 0,15 |

4.6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь

| № | Наименование котельной | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал |  |  | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2020 | 2030 | 2013 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная "Школьная | 75,6 | 75,6 | 75,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

4.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| № | Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Школьная" | нет |

4.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

| № | Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный | Резерв по договорам |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,42 | 0,27 | 0 |

Раздел 5.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Учитывая, что Генеральным планом  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

5.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

| Демонтаж котлов котельной "Школьная", выработавших срок эксплуатации |  |
| --- | --- |
| Марка котлов | ЖКОУ-0,25 |
| Планируемая дата демонтажа котлов | июнь-июль 2016 года |

5.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с планами МУП "Теплоэнергоснаб" меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не  предусмотрены.

5.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

5.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

5.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, С | Температура воды в прямом трубопроводе, С | Температура воды в обратном трубопроводе, С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 36,5 | 32,5 |
| 9 | 37,9 | 33,5 |
| 8 | 39,2 | 34,4 |
| 7 | 40,5 | 35,3 |
| 6 | 41,8 | 36,2 |
| 5 | 43,1 | 37,1 |
| 4 | 44,4 | 37,9 |
| 3 | 45,6 | 38,8 |
| 2 | 46,9 | 39,6 |
| 1 | 48,1 | 40,4 |
| 0 | 49,3 | 41,2 |
| -1 | 50,5 | 42,1 |
| -2 | 51,7 | 42,8 |
| -3 | 52,9 | 43,6 |
| -4 | 54,1 | 44,4 |
| -5 | 55,3 | 45,2 |
| -6 | 56,4 | 45,9 |
| -7 | 57,6 | 46,7 |
| -8 | 58,7 | 47,4 |
| -9 | 59,9 | 48,2 |
| -10 | 61,0 | 48,9 |
| -11 | 62,1 | 49,6 |
| -12 | 63,3 | 50,4 |
| -13 | 64,4 | 51,1 |
| -14 | 65,5 | 51,8 |
| -15 | 66,6 | 52,5 |
| -16 | 67,7 | 53,2 |

| Температура наружного воздуха, С | Температура воды в прямом трубопроводе, С | Температура воды в обратном трубопроводе, С |
| --- | --- | --- |
| -17 | 68,8 | 53,9 |
| -18 | 69,9 | 54,6 |
| -19 | 71,0 | 55,3 |
| -20 | 72,1 | 56,0 |
| -21 | 73,2 | 56,6 |
| -22 | 74,2 | 57,3 |
| -23 | 75,3 | 58,0 |
| -24 | 76,4 | 58,6 |
| -25 | 77,4 | 59,3 |
| -26 | 78,5 | 59,9 |
| -27 | 79,6 | 60,6 |
| -28 | 80,6 | 61,3 |
| -29 | 81,7 | 61,9 |
| -30 | 82,7 | 62,5 |
| -31 | 83,7 | 63,2 |
| -32 | 84,8 | 63,8 |
| -33 | 85,8 | 64,4 |
| -34 | 86,8 | 65,1 |
| -35 | 87,9 | 65,7 |
| -36 | 88,9 | 66,3 |
| -37 | 89,9 | 66,9 |
| -38 | 90,9 | 67,6 |
| -39 | 92,0 | 68,2 |
| -40 | 93,0 | 68,8 |
| -41 | 94,0 | 69,4 |
| -42 | 95,0 | 70,0 |

5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2020 | 2030 |
| 1 | Котельная "Школьная" | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

Раздел 6.

Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Строительство тепловых сетей для данных целей не планируется.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей проведена в 2012 году целях обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов,  повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительного снижения тепловых потерь и как следствие уменьшения объемов потребляемого топлива

Раздел 7.

Перспективные топливные балансы

7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

| № | Наименование котельной | Вид основного топлива | Расход основного топлива |  |  | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2020 | 2030 |  |  |
| 1 | с. Киндал, Котельная "Школьная" | Уголь, тыс.т./год | 100 | 100 | 100 | нет | нет |
| Всего |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |

Раздел 8.

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

8.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2013-2030 гг.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период  до 2030 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Киндальского сельского поселения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2013 – 2030 гг.

| Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, млн.руб. | Остаток сметной стоимости, млн.руб | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, млн.руб.(без НДС) в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2024 | 2018 | 2019 | 2020- 2030 |  |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельная «Школьная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования; Установка водоподготовительной установки | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 9.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид, представленный в таблице ниже.

| Наименование котельной | 2013 |  | 2020 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установл. мощн. Гкал/час | Подключ. нагрузка, Гкал/час | Установл. мощн. Гкал/час | Подключ. нагрузка, Гкал/час | Установл. мощн. Гкал/час | Подключ. нагрузка, Гкал/час |
| Котельная "Школьная" | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,15 |
| Всего | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,15 |

Раздел 10.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Данные о бесхозяйных тепловых сетях отсутствуют.

При обнаружении бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально.